## Readme
Hinweis: Diese Tabelle ist nur als Planungstool verwendbar.
Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen.
Kurzanleitung
Mit dieser Tabellenkalkulation kann überprüft werden, ob ein ausgewählter Schutzschalter in Abhängigkeit
seiner gewählten Kennlinie und des vorliegenden Leitungswiderstandes bei Kurzschluß magnetisch auslöst.
Die Daten der verwendeten Stromversorgung (Spannung und Art), der Leitungsquerschnit, sowie das verwendete Schutzorgan
und dessen Nennstrom können in die weißen Kästchen eingegeben werden.
In der Grafik erscheint die Kennlinie des max. möglichen Stromes, sowie die Grenzlinien der möglichen und sicheren magn. Auslöung.
In der Tabelle können die einzelnen Werte abgelesen werden, die exakten Werte stehen vor der Tabelle in den farbigen Feldern.
Vorgehensweise:
1. Eingaben (direkt in die weißen Kästchen im Schaltbild):
Die eingetragenen Werte sind nur Beispiele und können überschrieben werden !
Spannungsart o | Ein x bei DC setzt die Spannungsart auf DC, ein leeres Feld setzt auf AC
Die Meldung "AC nicht möglich" erscheint, wenn der ausgewählte Schutzschalter nicht für AC geeignet ist --> Typ oder Kennlinie ändern.
o | Nennwert der Versorgungsspannung
o | Max. möglicher Quellenstrom = Strom, den die Stromquelle für mind. 10 ms (Kurzschlußauslösung) liefern kann.
Bitte alle sonstigen Belastungen (z. B. parallel mit versorgte Stromkreise) abziehen
Ist das Feld leer, wird die Quelle als unendlich stark angenommen.
Last o | Zu erwartender (realer) Nennlaststrom (wird benötigt zur Auswertung der Spannungsabfalles auf der Leitung ohne Kurzschluß)
Anschlußleitung o | Querschnitt der Leitung
o | Alternative Eingabe einer Herstellerangabe des "Widerstand der Leitung in Ohm pro 1000m". Wenn dieses Feld leer bleibt, wird mit Cu-Wert = 0,0178 gerechnet.
o | Für die Entfernung der Last zur Quelle können 35 aufsteigende Werte einzeln eingegeben werden ("Bitte Auswahl treffen" = A), Einheit [m]
Es kann alternativ eine eigene Skalierung ausgewählt werden ("Bitte Auswahl treffen" = S): Anfangswert und Schrittweite in Meter
o | Die Umgebungstemperatur für die Leitungen kann eingegeben werden.
Schutzelement: o | Auswahl des Typs und der Kennlinie aus Pull-down-Menue
o | Nennstrom (Verfügbarkeit wird angezeigt)
o | Innenwiderstand wird automatisch eingesetzt
o | Die Faktoren für "sichere magn. Auslösung (grün)" und "keine magn. Auslösung (rot)" werden angezeigt und als Stromwert abhängig vom Nennstrom berechnet.
2. Ergebnisse (Anzeige): | Tabelle
o | Entfernung der Last zur Quelle
o | Leitungslänge zwischen Last und Quelle (= 2 x Entfernung)
o | Widerstand der Leitung
o | Max. möglicher Kurzschlußstrom im Lastkreis abhängig vom Leitungswiderstand und Innenwiderstand des Schutzschalters
o | Grüne Felder: Sichere magn. Auslösung, Orange Felder: Mögliche magn. Auslösung, Rote Felder: Keine magn. Auslösung, Graue Felder: keine Auslösung, da Stromwert < Nennstrom
Grafik
o | Blau: Kurve max. möglicher Kurzschlußstrom abhänging von Lastentfernung und Gesamtwiderstand des Stromkreises
o | Grüne Linie: Obere Auslösegrenze für sichere magn. Auslösung
Rote Linie: Untere Auslösegrenze für keine magn. Auslösung (evtl. thermische Auslösung möglich)
Zwischen Roter und grüner Linie ist eine magn. Auslösung möglich
Graue Linie: Keine Auslösung, da Kurzschlußstrom kleiner als Nennstrom
o | An der Last anliegende Spannung in Abhängigkeit der gewählten Leitung und -länge für ausgewählten Laststrom ohne Kurzschluß.
Eine untere Versorgungspannungsgrenze an der Last kann gewählt werden. Anzeige:
grün: Spannung liegt oberhalb der gewählten Grenze / rot: Spannung liegt unterhalb
o | Hinweis auf mögliche Frühauslösung bei flinken Kennlinie (z.B. beim Einschalten von Kapazitäten)
sonstiges | Registerblatt "Kennlinien" enthält alle Tabellen zu den verwendeten Schutzelementen.
Hier kann nichts eingegeben und geändert werden.
Programmstand: 12.02.2020
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH / CSY
denkstee

## Schaltbild
Kurzschluss-Auslösung von Schutzschaltern in Abhängigkeit des Kreiswiderstandes
Nur als Plannungstool ohne Garantie verwendbar !
Wählbare Kennlinien: Leitungs-Automat A / B / C / D / K / Z oder E-T-A F1 / F2 / M1 / M3 / ESS30 (ESS20) / ESX10 / REF16 / ESX300 (-48V)
Auswahl Schutzschalter | [10 empty] | Nennstrom Schutzschalter = |  |  |  |  | 2 | A
| 8345 | [10 empty] | 20 |  | Ri = | 50 |  | Ω
Auswahl: | [7 empty] | 21 | Sichere Kurzschluss-Auslösung | [6 empty] | 2.5 | x Inenn = |  | 5 | A
Spannungsart |  | DC |  |  | 1 |  |  |  | Früheste Kurzschluss-Auslösung | [6 empty] | 1.1 | x Inenn = |  | 2.2 | A
AC
Spannungswert U |  | 24 |  | V |  | 1 |  |  |  | Schutzschalter |  |  |  |  | Leitung
Max. verfügbarer Quellenstrom |  |  |  | A
für mind. 10 ms (leer = unbegrenzt) | [10 empty] | Ri |  | iL |  |  | RL
Laststrom iL |  | 1 |  | A | [13 empty] | Kurzschluß- |  |  | UL an Last bei iL (ohne Kurzschluß)
[8 empty] | U0 | [9 empty] | strom ik
Leitungsquerschnitt |  | 1.5 |  | mm²
Leitungswiderstand /1 km |  |  |  | Ohm
Umgebungstemperatur Leitung |  | 20 |  | °C | [7 empty] | d = Entfernung zur Last
1
Entfernung d (unten auswählen) |  |  |  |  | m |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170
Leitungslänge = 2 x Entfernung |  |  |  |  | m |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340
Spez.Widerstand Cu [Ω mm²/m] |  | 0.0178 |  |  | (default)
Ohmscher Widerstand RL+Ri |  |  |  |  | Ohm |  | 50 | 50.1187 | 50.2373 | 50.356 | 50.4747 | 50.5933 | 50.712 | 50.8307 | 50.9493 | 51.068 | 51.1867 | 51.3053 | 51.424 | 51.5427 | 51.6613 | 51.78 | 51.8987 | 52.0173 | 52.136 | 52.2547 | 52.3733 | 52.492 | 52.6107 | 52.7293 | 52.848 | 52.9667 | 53.0853 | 53.204 | 53.3227 | 53.4413 | 53.56 | 53.6787 | 53.7973 | 53.916 | 54.0347
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Sichere Kurzschlußauslösung bis |  |  | 0 |  |  | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Keine Kurzschlußauslösung ab |  |  | 0 |  |  | m | 10 20: Sichere Kurzschluss-Auslösung; 45 90: Mögliche Kurzschluss-Auslösung; 80 160: Keine Kurzschluss-Auslösung; 110 220: Verzögerte therm. Auslösung größer; 140 280: 2; 145 290: A; 155 310: Keine Auslösung (Ik < Inenn)
Keine Auslösung (Ik < Inenn) ab |  |  | 0 |  |  | m
Max. mögl. Kurzschlußstrom iK |  |  |  |  | A |  | 0.48 | 0.47886 | 0.47773 | 0.47661 | 0.47549 | 0.47437 | 0.47326 | 0.47216 | 0.47106 | 0.46996 | 0.46887 | 0.46779 | 0.46671 | 0.46563 | 0.46456 | 0.4635 | 0.46244 | 0.46138 | 0.46033 | 0.45929 | 0.45825 | 0.45721 | 0.45618 | 0.45515 | 0.45413 | 0.45312 | 0.4521 | 0.45109 | 0.45009 | 0.44909 | 0.4481 | 0.4471 | 0.44612 | 0.44514 | 0.44416
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[7 empty] | 0.48 | 0.47886 | 0.47773 | 0.47661 | 0.47549 | 0.47437 | 0.47326 | 0.47216 | 0.47106 | 0.46996 | 0.46887 | 0.46779 | 0.46671 | 0.46563 | 0.46456 | 0.4635 | 0.46244 | 0.46138 | 0.46033 | 0.45929 | 0.45825 | 0.45721 | 0.45618 | 0.45515 | 0.45413 | 0.45312 | 0.4521 | 0.45109 | 0.45009 | 0.44909 | 0.4481 | 0.4471 | 0.44612 | 0.44514 | 0.44416
Spannung UL an der Last bei Laststrom iL |  |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vorgabe unterer Grenzwert |  | 20 |  | V
Maximale Entfernung |  | -1938.2022 |  | m
Entfernung: Bitte Auswahl treffen | [5 empty] | S | 0 0: A = Freie Eingabe; 20 40: oder; 25 50: S = Skalierung
Alternative Entfernung [m]: |  | freie Eingabe |  |  |  | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300
Skalierung S: |  | Startwert |  |  |  |  | 0 0: 0; 5 10: m
|  | Schrittweite |  |  |  |  | 0 0: 5; 5 10: m
06.11.2020 / E-T-A

## Kennlinien
| Kennlinie | Imin. | Imax. | Kennung | Typ | Kennung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Nennstrom
1 | LS-A | 2 | 5 | 2 | Leitungsschutzschalter, z.B. ABB, Siemens | 0 | [26 empty] | 0 | bar: 2 to 27
2 | LS-B | 3 | 7 | 3 | Leitungsschutzschalter, z.B. ABB, Siemens | 0.1 | x | x | x | x | x | x | 162 | 162 | x | 92 | 42 | 131 | 48 | x | 107 | 127 | 107 | x | x | x | 120 | 100 | x | 129.3 | 5.6 | x | 0.1
3 | LS-C | 5 | 14 | 4 | Leitungsschutzschalter, z.B. ABB, Siemens | 0.101 | [26 empty] | 0.101 | bar: 2 to 27
4 | LS-D | 10 | 28 | 5 | Leitungsschutzschalter, z.B. Siemens | 0.2 | x | x | x | x | x | x | 39.3 | 39.3 | 42.5 | 26.1 | 11.7 | 40 | 12.4 | x | 29.5 | 32 | 29.5 | x | x | x | 33.5 | 28.5 | x | x | 1.65 | x | 0.2
5 | LS-K | 8 | 18 | 10 | Leitungsschutzschalter, z.B. ABB | 0.201 | [26 empty] | 0.201 | bar: 2 to 27
6 | LS-Z | 2 | 4.5 | 15 | Leitungsschutzschalter, z.B. ABB | 0.3 | x | x | x | x | x | x | 17.5 | 17.5 | 20 | 11.6 | 5.6 | 19.3 | 5.4 | x | 13.9 | 15 | 13.9 | x | x | x | 14 | 12.33 | x | x | 0.9 | x | 0.3
7 | 2210-F1 | 2 | 4 | 8 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.301 | [26 empty] | 0.301 | bar: 2 to 27
8 | 2210-F2 | 4.5 | 8.5 | 9 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.4 | x | x | x | x | x | x | 9.2 | 9.2 | x | 6.6 | 2.9 | 10.4 | 3.1 | x | 7.8 | 8.3 | 7.8 | x | x | x | 8 | 7.25 | x | x | 0.4 | x | 0.4
9 | 2210-M1 | 7.8 | 15.6 | 11 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.401 | [26 empty] | 0.401 | bar: 2 to 27
10 | 2210-M3 | 7.8 | 15.6 | 12 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.5 | x | 5.5 | 5.5 | 3 | 0.2 | 0.14 | 6.8 | 6.8 | 6.34 | 4.1 | 1.75 | 7.1 | 2 | 10.1 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 0.17 | x | x | 4.8 | 4.2 | x | 4.5 | 0.28 | 0.18 | 0.5
11 | 3600 | 7.2 | 19.2 | 13 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.501 | [26 empty] | 0.501 | bar: 2 to 27
12 | 3900 | 6 | 18 | 14 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.6 | x | x | x | x | x | x | 4.2 | 4.2 | x | 3 | 1.42 | 4.3 | 1.32 | x | x | x | x | x | x | x | 3.667 | 3.333 | x | x | 0.2 | x | 0.6
13 | 2216-F1 | 2 | 4 | 16 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.601 | [26 empty] | 0.601 | bar: 2 to 27
14 | 2216-F2 | 4 | 8 | 17 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.8 | x | x | x | x | x | x | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.65 | 0.75 | 2.5 | 0.76 | x | x | x | x | x | x | x | 2.125 | 1.75 | x | x | 0.096 | x | 0.8
15 | 2216-M1 | 8 | 15 | 18 | Therm.-magn. Schutzschalter Fa. E-T-A | 0.801 | [26 empty] | 0.801 | bar: 2 to 27
16 | ESS20 (DC24V) nicht für Neuentwicklungen | 1.1 | 1.8 | 6 | Elektronischer Schutzschalter Fa. E-T-A (nur DC 24V) | 1 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | 0.65 | 0.14 | 0.08 | 1.6 | 1.6 | 1.55 | 1.1 | 0.5 | 1.67 | 0.49 | 2.27 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.14 | 100 | 0 | 1.3 | 1.1 | x | 1.1 | 0.073 | 0.1 | 1
17 | ESX10 (DC24V) | 1.1 | 1.8 | 7 | Elektronischer Sicherungsautomat Fa. E-T-A (nur DC 24V) | 1.01 | [26 empty] | 1.01 | bar: 2 to 27
18 | ESS30-S (DC24V) | 1.2 | 1.2 | 27 | Elektronischer Schutzschalter Fa. E-T-A (nur DC 24V) | 1.5 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.27 | x | x | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.47 | 0.22 | 0.61 | 0.21 | 1.1 | x | x | x | x | x | x | 0.626 | 0.573 | x | x | 0.0313 | x | 1.5
19 | REF16 (DC24V) | 1.05 | 1.45 | 19 | Elektronischer Schutzschalter Fa. E-T-A (nur DC 24V) | 1.51 | [26 empty] | 1.51 | bar: 2 to 27
20 | ESX300 (DC48V) | 1.08 | 1.25 | 24 | Elektronischer Schutzschalter Fa. E-T-A (nur DC -48V) | 2 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.165 | 0.09 | 0.065 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.28 | 0.136 | 0.38 | 0.101 | 0.619 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.05 | 50 | 0.012 | 0.34 | 0.315 | 0.0325 | 0.295 | 0.02 | 0.055 | 2
21 | 8345 | 1.1 | 2.5 | 20 |  | 2.01 | [26 empty] | 2.01 | bar: 2 to 27
22 | ESX60D | 1.05 | 1.35 | 21 | Elektronischer Sicherungsautomat Fa. E-T-A | 2.5 | x | x | x | x | x | x | 0.26 | 0.26 | x | 0.183 | 0.083 | 0.24 | 0.078 | x | x | x | x | x | x | 0.012 | 0.228 | 0.208 | x | 0.174 | 0.02 | x | 2.5
23 |  |  |  | 22 |  | 2.51 | [26 empty] | 2.51 | bar: 2 to 27
24 |  |  |  | 23 |  | 3 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.077 | 0.047 | 0.0267 | 0.18 | 0.18 | 0.211 | 0.124 | 0.057 | 0.19 | 0.054 | 0.202 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | x | 0.012 | 0.167 | 0.153 | x | 0.121 | 0.02 | 0.05 | 3
25 |  |  |  | 25 |  | 3.01 | [26 empty] | 3.01 | bar: 2 to 27
26 |  |  |  | 26 |  | 4 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.025 | 0.12 | 0.12 | 0.163 | 0.077 | 0.041 | 0.09 | 0.035 | 0.149 | 0.085 | 0.077 | 0.085 | 0.025 | x | 0.012 | 0.0825 | 0.0775 | x | x | 0.02 | 0.04 | 4
[6 empty] | 4.01 | [26 empty] | 4.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 5 | x | x | x | x | x | x | 0.092 | 0.092 | x | 0.063 | 0.032 | 0.061 | 0.025 | x | 0.061 | 0.05 | 0.061 | x | x | 0.012 | 0.066 | 0.062 | 0.026 | 0.0438 | 0.02 | x | 5
[6 empty] | 5.01 | [26 empty] | 5.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 6 | 0.043 | 0.055 | 0.055 | 0.02 | 0.05 | 0.0217 | 0.054 | 0.054 | 0.067 | 0.045 | 0.021 | 0.041 | 0.02 | 0.104 | 0.049 | 0.036 | 0.049 | 0.0217 | x | 0.012 | 0.053 | 0.05 | x | 0.0768 | x | 0.028 | 6
[6 empty] | 6.01 | [26 empty] | 6.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 8 | x | x | x | 0.018 | 0.0275 | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | x | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.0125 | x | 0.012 | 0.025 | 0.0225 | 0.025 | 0.019 | x | 0.024 | 8
Alle Werte für DC-Anwendung ! | [5 empty] | 8.01 | [26 empty] | 8.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 10 | 0.018 | 0.0133 | 0.0133 | 0.012 | 0.028 | 0.015 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0175 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | x | 0.012 | 0.013 | 0.012 | x | 0.0147 | x | 0.021 | 10
[6 empty] | 10.01 | [26 empty] | 10.01 | bar: 2 to 27
Abhängig vom gewählten Nennstrom in Schaltbild S5 ! | [5 empty] | 12 | x | x | x | x | x | 0.015 | 0.02 | 0.02 | x | 0.02 | 0.02 | 0.02 | x | x | 0.011 | 0.012 | 0.011 | x | x | x | 0.01 | 0.00917 | 0.0125 | 0.0111 | x | x | 12
[6 empty] | 12.01 | [26 empty] | 12.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 16 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | x | 0.007 | 0.02 | 0.02 | 0.0077 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | x | 0.109 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | x | x | x | 0.006875 | 0.00625 | 0.0125 | 0.0078 | x | x | 16
[6 empty] | 16.01 | [26 empty] | 16.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 20 | 0.0075 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0056 | x | x | x | x | 0.0067 | 0.02 | x | x | x | 0.006 | x | x | x | x | x | x | 0.0055 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | x | x | 20
[6 empty] | 20.01 | [26 empty] | 20.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.0083 | x | x | x | 24
[6 empty] | 24.01 | [26 empty] | 24.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 25 | 0.0047 | 0.005 | 0.003 | 0.0045 | x | x | x | x | 0.0046 | 0.02 | x | x | x | 0.0041 | x | x | x | x | x | x | 0.0044 | 0.004 | x | 0.0046 | x | x | 25
[6 empty] | 25.01 | [26 empty] | 25.01 | bar: 2 to 27
[6 empty] | 32 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0029 | 0.004 | x | x | x | x | 0.0035 | x | x | x | x | 0.0028 | x | x | x | x | x | x | 0.0034375 | 0.003125 | x | x | x | x | 32
Innenwiderstand in Abhängigkeit von Nennstrom und Kennlinie (siehe Tab 1)

## link
www.e-t-a.de/tool_chemie